广州市第十二人民医院黄埔院区水冷壳管式冷水机组及风冷螺杆式冷水机组维护工程

- 一、概况

- （一）水冷壳管式冷水机组

黄埔院区空调冷源系统包含2台Carrier19XR离心式冷水机组、2台Carrier30XW螺杆式冷水机组（其中1台为热泵制热型）及配套10座冷却水塔，均为壳管式换热结构。在持续运行过程中，壳管式冷凝器铜管内壁会逐渐附着水垢、淤泥及生物粘泥，冷却水塔填料及底盘同样存在积垢隐患，可能影响换热效率并增加系统能耗。拟对上述4台冷水机组及10座冷却水塔实施专项清洗保养，以维持设备良好运行状态，恢复换热性能。

（二）风冷螺杆式冷水机组

我院黄埔院区配备有4台Carrier（开利）风冷螺杆式冷水机组，型号为30KAF0900A/30XQ900PT050FP。作为空调系统的核心冷源，机组长期运行后，风侧换热翅片表面积聚大量灰尘、油污及杂物，导致散热效率下降、机组能耗增加。为确保设备正常运行，现计划对机组实施专项清洗维护。

- 二、系统及主要设备构成

- （一）水冷壳管式冷水机组

本次清洗工程涵盖以下设备系统：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 工作重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 | Carrier19XR | 2台 | 壳管式冷凝器通炮除垢、溶剂循环清洗 |
| 2 | 螺杆式冷水机组 | Carrier30XW（含热泵型） | 2台 | 壳管式冷凝器通炮除垢、溶剂循环清洗 |
| 3 | 冷却水塔 | 开式横流/逆流型 | 10座 | 填料清洗、底盘排污、除藻 |

- （二）风冷螺杆式冷水机组

- 本次清洗的机组为风冷型，关键部件包括风侧换热翅片（冷凝器）、经济器、干燥过滤器及各类电气控制元件。清洗时需对电子部件和电机做好防水保护，并使用中性清洗剂，以防止对精密翅片造成腐蚀损伤。

- 三、施工范围及要求

- （一）水冷壳管式冷水机组

1.4台冷水机组壳管式冷凝器物理通炮清洗；

2.4台冷水机组壳管式冷凝器溶剂循环化学清洗；

3..4台机组水室、端盖积垢清理及密封面检查复位；

4.10座冷却水塔全面冲洗、填料清洁、排污及除藻；

5.冷却水系统管路通水、排气、压力检测及试运行；

6.施工过程安全防护、现场清理与恢复。

（二）风冷螺杆式冷水机组

- 本方案为该4台Carrier机组风侧面换热系统清洗维护工程编制的专项施工技术措施。施工内容主要包括：

1.电气系统安全检测；

2.制冷系统压力及密封性检查；

3.翅片深度清洁；

4.外围部件基础清理；

5.清洗后需确保翅片完好通畅，散热效果明显提升，机组运行参数恢复正常。

# 三、施工方案编制依据及施工技术规范

（一）《空调设备换热器翅片表面污垢专业清洗服务规范》（SB/T 10781-2012）；

（二）《制冷空调设备维修保养安全技术规范》（GB/T 38364-2019）；

（三）《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）（制冷系统压力及密封性检查引用）；

（四）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）；

（五）《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB 50274-2010）；

（六）《工业设备化学清洗质量标准》（GB/T 25146-2010）；

（七）开利（Carrier）30XQ/30KAF 系列机组原厂维护保养手册及技术规范；

（八）《冷水机组能效限定值及能效等级》（ GB 19577-2015 ）；

（九）《用电安全导则》（GB/T 13869-2008）；

（十）《压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）；

（十一）《用电安全导则》（GB/T 13869-2008）；

（十二）《高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）；

（十三）开利（Carrier）19XR离心式冷水机组原厂维护保养手册及技术规范、开利（Carrier）30XW螺杆式冷水机组原厂维护保养手册及技术规范、开利（Carrier）30XQ/30KAF系列机组原厂维护保养手册及技术规范等。

# 四、清洗维护项目内容

- （一）水冷壳管式冷水机组

- 根据规范要求及设备保养需要，本次清洗维护涵盖4台水冷壳管式冷水机组及10座冷却水塔，具体项目如下：

1、壳管式冷凝器物理通炮清洗（拆开端盖，专用通炮机逐根疏通铜管，清除水垢、淤泥及生物粘泥）；

2、壳管式冷凝器溶剂循环清洗（复原端盖，连接循环泵与水箱，注入水垢清洗剂强制循环，溶解硬质水垢，清洗后冲洗至中性）；

3、水室及端盖清理（清除水室内壁及端盖积垢、锈渣，检查密封面及密封垫，规范回装紧固）；

4、冷却水塔清洗（10 座水塔逐座清洗：人工清淤、高压冲洗填料除藻、排污口疏通、塔体冲洗）；

5、水路系统调试（恢复管路，通水排气、压力检测、检查渗漏，试运行观察参数）；

6、安全文明施工（断电挂牌、验电确认、防水防护、现场清理恢复）；

- （二）风冷螺杆式冷水机组

根据规范要求及机组实际运行状况，需对4台开30XQ/30KAF 风冷螺杆式冷水机组风侧面换热系统进行专项清洗维护，具体项目如下：

1、电气系统安全检测（含万用表测试电源、电压，兆欧表测试电机绝缘及接地电阻）；

2、制冷系统压力及管路、部件密封性等检查；

3、风侧面换热翅片深度清洗（中性清洗剂+高压冲洗，压力＜3MPa）；

4、经济器、干燥过滤器外壳清洁及管路接头除垢；

5、设备带电部件防水防护（防水布/薄膜包裹控制箱、传感器等）；

6、清洗后 PH 值检测、螺栓防锈处理及接线绝缘保护；

7、开机试运行，检查电流、压力等参数，确认散热效果提升。

## 五、环保要求

施工过程产生的清洗废水按项目所在地环保规定收集、排放清洗剂选用符合环保要求的中性制剂。

# 六、安全及技术措施

（一）清洗施工前做好安全技术措施交底工作，明确作业流程、危险源及应急处置方法。

（二）配备必要的安全物资，包括：警示标牌（“禁止合闸”、“高压清洗作业中”等）、安全围栏或警戒带、绝缘手套、护目镜、安全帽、防滑鞋等个人防护用品；

（三）进入作业现场，工作人员必须佩戴好安全帽、绝缘手套、护目镜等防护用具，穿着防滑鞋，严禁穿拖鞋、短裤作业；

（四）严格执行断电作业制度，清洗前必须对机组控制柜进行断电、验电，确认无电压后挂设“禁止合闸，有人工作”警示标识，并安排专人值守配电柜；

（五）高压清洗作业时，水枪操作人员应站稳扶稳，喷嘴严禁对准人员及电气设备，冲洗压力严格控制在 3MPa 以下， 防止高压水伤人。

（六）使用清洗剂时，操作人员应佩戴橡胶手套及护目镜，避免清洗剂接触皮肤及眼睛。如不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗并送医处理；

（七）防水防护是安全关键。清洗前必须对控制箱、电机、传感器、接线端子等带电部件进行严密包裹，经专人检查确认无遗漏后方可开始冲洗作业。清洗完成后须再次检查确认无进水，方可通电试机；

（八）进行机组清洗作业应统一指挥，明确人员分工（检测、防护、冲洗、监护等），并安排专人负责安全检查，发现问题应立即停止作业，待联系解决后方可进行下一步工作；

（九）在整个清洗过程中有专人全程监管，关键环节（断电验电、防护包裹、清洗后验收）应拍照记录，并报请建设单位或监理到现场确认。

## 七、清洗后验收

（一）全部清洗工作完成后，施工单位先进行自检，确认合格后通知建设单位现场代表到场验收，验收通过后方可恢复机组通电运行。

（二）验收标准如下：

1.翅片表面无明显积尘、油污及杂物残留，无明显倒伏、损伤变形，排水通畅（清洗前已存在的旧损伤除外）；

2.用 PH 试纸检测翅片表面余水及排水，PH 值呈中性（ 6.5~7.5 ）；

3.电气接线、控制箱、传感器等防护部位干燥完好，无进水痕迹；

4.机组通电试运行，散热效果明显改善，运行正常。

5.全部工作完成后，施工单位提交清洗前后对比照片及清洗验收报告，经建设单位签字确认，作为合格依据。